| 1 | Pumpentyp |
| --- | --- |
|  | IL / DL / BL | IPL-N / DPL-N |
| 2 | Festlegung des Ex-Bereichs |
|  | Gerätegruppe II |
|  | Kategorie 2 (Gas/Zone 1,2) – II 2 G | Kategorie 3 (Gas/Zone 2) – II 3 G |
|  | Temperaturklasse | Temperaturklasse |
|  | T1 < 450°C | T2 < 300°C | T3 < 200°C | T4* < 135°C | T1 < 450°C | T2 < 300°C | T3 < 200°C | T4* < 135°C |
|  | II 2 G T1 | II 2 G T2 | II 2 G T3 | II 2 G T4 | II 3 G T1 | II 3 G T2 | II 3 G T3 | II 3 G T4 |
| 3 | Festlegung von Pumpenbaureihe, Medium und maximal zulässiger Medientemperatur je Temperaturklasse und Druckbereich – II 2/3 G II A T1/T2/T3/T4 (Achtung: für die Pumpenumgebung ist II C zugelassen!) |
|  | Medium II A | Gleit-ring-dichtung | Motor-pol-zahl | maximal zulässige Medientemperatur |
|  |  |  |  | IL / DL / BL | IPL-N/DPL-N |
|  |  |  |  | T4* | T3 | T4* | T3 |
|  |  |  |  | P=10 bar | P=16 bar | P=10 bar | P=16 bar | P=10 bar | P=10 bar |
|  | Heizungswasser nach VDI 2035 | Standard | 2-polig | 100°C |  | 90°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  |  |  | 4-polig | 115°C |  | 110°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  | Teilentsalztes Wasser mit Leitfähigkeit >80 μs, Silikate <10 mg/l, pH-Wert > 9 | Standard | 2-polig | 100°C |  | 90°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  |  |  | 4-polig | 115°C |  | 110°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  | Mineralöl | G2 | 2-polig | 75°C |  | 50°C |  | 140°C |  | 115°C |  | 105°C |  | 120°C |  |
|  |  |  | 4-polig | 95°C |  | 80°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 115°C |  | 120°C |  |
|  | Heizungswasser mit Leitfähigkeit <850 μs, Silikate <10 mg/l, Feststoffgehalt <10 mg/l | Standard | 2-polig | 100°C |  | 90°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  |  |  | 4-polig | 115°C |  | 110°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  | Kondensat | Standard | 2-polig | 100°C |  | 90°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  |
|  |  |  | 4-polig | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  |
|  | Kühlsole, anorganisch; pH-Wert >7,5, inhibiert | Standard |  | 20°C |  | 20°C |  | 20°C |  | 20°C |  |
|  | Wasser mit Ölverschmutzung | G2 |  | 90°C |  | 90°C |  | 90°C |  | 90°C |  |
|  | Kühlwasser mit Frostschutz (pH-Wert: 7,5-10; keine verzinkten Bauteile) | Standard |  | 40°C |  | 40°C |  | 40°C |  | 40°C |  |
|  | Wasser-Glycol-Gemisch (20%-40% Glycol) | Standard |  | 40°C |  | 40°C |  | 40°C |  | 40°C |  |
|  | * Pumpen und Gleitringdichtungen müssen im Temperaturbereich T4 zusätzlich gegen Trockenlauf geschützt werden. Dies kann durch eine Überwachung des Differenzdrucks oder der Motornennleistung erfolgen. |
| 4 | Pumpendefinition |
|  | Pumpentyp : | Betriebspunkt : Q [m3/h] : H [m] : |
|  | Alter Pumpentyp, falls Austausch: |  |
|  | Pumpen Identifikations-Nr. (falls vorhanden): |  |

| 1 | Definition Pumpentyp |
| --- | --- |
|  | IPs |
| 2 | Festlegung des Ex-Bereichs |
|  | Gerätegruppe II |
|  | Kategorie 2 (Gas/Zone 1,2) – II 2 G | Kategorie 3 (Gas/Zone 2) – II 3 G |
|  | Temperaturklasse | Temperaturklasse |
|  | T1 < 450°C | T2 < 300°C | T3 < 200°C | T4* < 135°C | T1 < 450°C | T2 < 300°C | T3 < 200°C | T4* < 135°C |
|  | II 2 G T1 | II 2 G T2 | II 2 G T3 | II 2 G T4 | II 3 G T1 | II 3 G T2 | II 3 G T3 | II 3 G T4 |
| 3 | Festlegung von Pumpenbaureihe, Medium und maximal zulässiger Medientemperatur je Temperaturklasse und Druckbereich – II 2/3 G II A T1/T2/T3/T4 (Achtung: für die Pumpenumgebung ist II C zugelassen!) |
|  | Medium II A | Gleit-ring-dichtung | maximal zulässige Medientemperatur |
|  |  |  | T4* | T3 |
|  |  |  | T Medium, max PN6 | T Medium, max PN10 | T Medium, max Version PN6 | T Medium, max Version PN10 |
|  |  |  |  |  | P=5 bar | P=6 bar | P=8 bar | P=10 bar |
|  | Heizungswasser nach VDI 2035 | Standard | 108°C |  | 108°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 140°C |  | 120°C |  |
|  | Teilentsalztes Wasser mit Leitfähigkeit >80 μs, Silikate <10 mg/l, pH-Wert > 9 | Standard | 108°C |  | 108°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 140°C |  | 120°C |  |
|  | Mineralöl | G2 | 108°C |  | 95°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 140°C |  | 120°C |  |
|  | Heizungswasser mit Leitfähigkeit <850 μs, Silikate <10 mg/l, Feststoffgehalt <10 mg/l | Standard | 108°C |  | 108°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  | Kondensat | Standard | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  |
|  | Kühlsole, anorganisch; pH-Wert >7,5, inhibiert | Standard | 20°C |  | 20°C |
|  | Wasser mit Ölverschmutzung | G2 | 90°C |  | 90°C |
|  | Kühlwasser mit Frostschutz (pH-Wert: 7,5-10; keine verzinkten Bauteile) | Standard | 40°C |  | 40°C |
|  | Wasser-Glycol-Gemisch (20%-40% Glycol) | Standard | 40°C |  | 40°C |
|  | * Pumpen und Gleitringdichtungen müssen im Temperaturbereich T4 zusätzlich gegen Trockenlauf geschützt werden. Dies kann durch eine Überwachung des Differenzdrucks oder der Motornennleistung erfolgen. |
| 4 | Pumpendefinition |
|  | Pumpentyp : | Betriebspunkt : Q [m3/h] : H [m] : |
|  | Alter Pumpentyp, falls Austausch : |  |
|  | Pumpen Identifikations-Nr. (falls vorhanden) : |  |

| 5 | Festlegung eines geeigneten Motors |
| --- | --- |
|  | EEx e II (geeignet für T1-T4) (ab 1,1 kW Reduzierung der Motornennleistung !) |  |
|  | EEx de II C (geeignet für T1-T4, IIC schließt IIB und IIA ein) |  |
|  | EEx d II C (geeignet für T1-T4, IIC schließt IIB und IIA ein) |  |
|  | EEx nA II (geeignet für T1-T3) |  |
| 6 | Motorspannung |
|  | 400V / 50Hz | 500V / 50 Hz |
| 7 | Kundeninformationen |
|  | Kunde/Anschrift : |  |
|  | Einbauort/Objekt : |  |
|  | Kontaktperson (Name, Tel.Nr.) : |  |
|  | Name/Unterschrift/ Firmenstempel : |  |

| 1 | Definition of pump range |
| --- | --- |
|  | IL / DL / BL | IPL-N / DPL-N |
| 2 | Classification of equipment |
|  | Equipment group II |
|  | Category 2 (Gas/Zone 1,2) – II 2 G | Category 3 (Gas/Zone 2) – II 3 G |
|  | Temperature class | Temperature class |
|  | T1 < 450°C | T2 < 300°C | T3 < 200°C | T4* < 135°C | T1 < 450°C | T2 < 300°C | T3 < 200°C | T4* < 135°C |
|  | II 2 G T1 | II 2 G T2 | II 2 G T3 | II 2 G T4 | II 3 G T1 | II 3 G T2 | II 3 G T3 | II 3 G T4 |
| 3 | Definition of medium and maximum admissible media temperature – II 2/3 G II A T1/T2/T3/T4 (attention: for the pump environment II C is allowed!) |
|  | Medium II A | Mechan. seal | Motor poles | maximum admissible media temperature |
|  |  |  |  | IL / DL / BL | IPL-N / DPL-N |
|  |  |  |  | T4* | T3 | T4* | T3 |
|  |  |  |  | P=10 bar | P=16 bar | P=10 bar | P=16 bar | P=10 bar | P=10 bar |
|  | Heating water according to VDI 2035 | Standard | 2-polig | 100°C |  | 90°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  |  |  | 4-polig | 115°C |  | 110°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  | Partially desal. water with >80 μs conductibility, <10 mg/l silicates, > 9 pH value | Standard | 2-polig | 100°C |  | 90°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  |  |  | 4-polig | 115°C |  | 110°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  | Mineral oil | G2 | 2-polig | 75°C |  | 50°C |  | 140°C |  | 115°C |  | 105°C |  | 120°C |  |
|  |  |  | 4-polig | 95°C |  | 80°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 115°C |  | 120°C |  |
|  | Heating water with >850 μs conductibility, <10 mg/l silicates, <10 mg/l solids content | Standard | 2-polig | 100°C |  | 90°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  |  |  | 4-polig | 115°C |  | 110°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  | Condensate | Standard | 2-polig | 100°C |  | 90°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  |
|  |  |  | 4-polig | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  |
|  | Inorganic cooling brine pH value >7.5, inhibited | Standard |  | 20°C |  | 20°C |  | 20°C |  | 20°C |  |
|  | Water with oil contamination | G2 |  | 90°C |  | 90°C |  | 90°C |  | 90°C |  |
|  | Cooling water with anti-freeze (pH value: 7.5-10, no zinc-coated components) | Standard |  | 40°C |  | 40°C |  | 40°C |  | 40°C |  |
|  | Water-glycol mixture (20%-40% glycol) | Standard |  | 40°C |  | 40°C |  | 40°C |  | 40°C |  |
|  | *pumps and mechanical seals must be protected against dry running by use in temperature zone T4. The protection could be realised by measuring of the differential pressure or the nominal motor output. |
| 4 | Pump definition |
|  | Pump type : | Duty point : Q [m3/h] : H [m] : |
|  | Old pump type, if replacement : |  |
|  | Pump identification-nr. (if available) : |  |

| 1 | Definition of pump range |
| --- | --- |
|  | IPs |
| 2 | Classification of equipment |
|  | Equipment group II |
|  | Category 2 (Gas/Zone 1,2) – II 2 G | Category 3 (Gas/Zone 2) – II 3 G |
|  | Temperature class | Temperature class |
|  | T1 < 450°C | T2 < 300°C | T3 < 200°C | T4* < 135°C | T1 < 450°C | T2 < 300°C | T3 < 200°C | T4* < 135°C |
|  | II 2 G T1 | II 2 G T2 | II 2 G T3 | II 2 G T4 | II 3 G T1 | II 3 G T2 | II 3 G T3 | II 3 G T4 |
| 3 | Definition of medium and maximum admissible media temperature – II 2/3 G II A T1/T2/T3/T4 (attention: for the pump environment II C is allowed!) |
|  | Medium II A | Mechan. seal | maximum admissible media temperature |
|  |  |  | T4* | T3 |
|  |  |  | T Medium, max PN6 | T Medium, max PN10 | T Medium, max Version PN6 | T Medium, max Version PN10 |
|  |  |  |  |  | P=5 bar | P=6 bar | P=8 bar | P=10 bar |
|  | Heating water according to VDI 2035 | Standard | 108°C |  | 108°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 140°C |  | 120°C |  |
|  | Partially desal. water with >80 μs conductibility, <10 mg/l silicates, > 9 pH value | Standard | 108°C |  | 108°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 140°C |  | 120°C |  |
|  | Mineral oil | G2 | 108°C |  | 95°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 140°C |  | 120°C |  |
|  | Heating water with >850 μs conductibility, <10 mg/l silicates, <10 mg/l solids content | Standard | 108°C |  | 108°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  | Condensate | Standard | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  |
|  | Inorganic cooling brine pH value >7.5, inhibited | Standard | 20°C |  | 20°C |
|  | Water with oil contamination | G2 | 90°C |  | 90°C |
|  | Cooling water with anti-freeze (pH value: 7.5-10, no zinc-coated components) | Standard | 40°C |  | 40°C |
|  | Water-glycol mixture (20%-40% glycol) | Standard | 40°C |  | 40°C |
|  | *pumps and mechanical seals must be protected against dry running by use in temperature zone T4. The protection could be realised by measuring of the differential pressure or the nominal motor output. |
| 4 | Pump definition |
|  | Pump type : | Duty point : Q [m3/h] : H [m] : |
|  | Old pump type, if replacement: |  |
|  | Pump identification-nr. (if available): |  |

| 5 | Motor protection definition |
| --- | --- |
|  | EEx e II (suitable for T1-T4) (from 1,1 kW reduction of nominal motor power !) |  |
|  | EEx de II C (suitable for T1-T4, IIC includes IIB and IIA) |  |
|  | EEx d II C (suitable for T1-T4, IIC includes IIB and IIA) |  |
|  | EEx nA II (suitable for T1-T3) |  |
| 6 | Motor tension |
|  | 400V / 50Hz | 500V / 50 Hz |
| 7 | Customer |
|  | Customer/address : |  |
|  | Place of installation/Object : |  |
|  | Contact person (name, Tel.-no.) : |  |
|  | Name/signature/ company stamp : |  |

| 1 | Type de pompe |
| --- | --- |
|  | IL / DL / BL | IPL-N / DPL-N |
| 2 | Détermination de la classe Ex |
|  | Groupe d’appareil II |
|  | Categorie 2 (Gaz/Zone 1,2) – II 2 G | Categorie 3 (Gaz/Zone 2) – II 3 G |
|  | Classe de température | Classe de température |
|  | T1 < 450°C | T2 < 300°C | T3 < 200°C | T4* < 135°C | T1 < 450°C | T2 < 300°C | T3 < 200°C | T4* < 135°C |
|  | II 2 G T1 | II 2 G T2 | II 2 G T3 | II 2 G T4 | II 3 G T1 | II 3 G T2 | II 3 G T3 | II 3 G T4 |
| 3 | Détermination de la famille de pompe, fluide et température max. autorisée du fluide selon la classe de température et plage de pression – II 2/3 G II A T1/T2/T3/T4 (attention: pour l’environnement de la pompe, II C est admissible!) |
|  | Fluide véhiculé II A | Garn. mécan. | Nbre de poles | Température max. autorisée du fluide |
|  |  |  |  | IL / DL / BL | IPL-N / DPL-N |
|  |  |  |  | T4* | T3 | T4* | T3 |
|  |  |  |  | P=10 bar | P=16 bar | P=10 bar | P=16 bar | P=10 bar | P=10 bar |
|  | Eau de chauffage selon VDI 2035 | Standard | 2-polig | 100°C |  | 90°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  |  |  | 4-polig | 115°C |  | 110°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  | Eau partiellement déminéralisée av conductibilité >80 μs, silicates <10 mg/l, valeur pH>9 | Standard | 2-polig | 100°C |  | 90°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  |  |  | 4-polig | 115°C |  | 110°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  | Huile minérale | G2 | 2-polig | 75°C |  | 50°C |  | 140°C |  | 115°C |  | 105°C |  | 120°C |  |
|  |  |  | 4-polig | 95°C |  | 80°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 115°C |  | 120°C |  |
|  | Eau de chauffage avec conductibilité <850 μs, silicates<10 mg/l, teneur de matières solides <10 mg/l | Standard | 2-polig | 100°C |  | 90°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  |  |  | 4-polig | 115°C |  | 110°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  | Eau de condensat | Standard | 2-polig | 100°C |  | 90°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  |
|  |  |  | 4-polig | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  |
|  | Saumure de refroidissement, inorganique ; pH-Wert >7,5, inhibiert | Standard |  | 20°C |  | 20°C |  | 20°C |  | 20°C |  |
|  | Eau avec encrassement pétrolier | G2 |  | 90°C |  | 90°C |  | 90°C |  | 90°C |  |
|  | Eau de refroidissem. avec protection contre le gel (valeur pH : 7,5-10 ; pas de composants galvanisés) | Standard |  | 40°C |  | 40°C |  | 40°C |  | 40°C |  |
|  | Mélange eau/glycol (20%-40% glycol) | Standard |  | 40°C |  | 40°C |  | 40°C |  | 40°C |  |
|  | * Dans un environnement de température T4, les pompes et garnitures mécaniques doivent être de plus protégées contre les fonctionnement à sec. Cela peut être réalisé à l’aide d’une surveillance de la pression différentielle ou de la puissance moteur |
| 4 | Désignation de la pompe |
|  | Type de pompe: | Point de fonctionnement: Q [m3/h] : H [m] : |
|  | Ancien type de pompe, si remplacement: |  |
|  | Numéro d´Identification de la pompe (si disponible): |  |

| 1 | Type de pompe |
| --- | --- |
|  | IPs |
| 2 | Détermination de la classe Ex |
|  | Groupe d’appareil II |
|  | Categorie 2 (Gaz/Zone 1,2) – II 2 G | Categorie 3 (Gaz/Zone 2) – II 3 G |
|  | Classe de température | Classe de température |
|  | T1 < 450°C | T2 < 300°C | T3 < 200°C | T4* < 135°C | T1 < 450°C | T2 < 300°C | T3 < 200°C | T4* < 135°C |
|  | II 2 G T1 | II 2 G T2 | II 2 G T3 | II 2 G T4 | II 3 G T1 | II 3 G T2 | II 3 G T3 | II 3 G T4 |
| 3 | Détermination de la famille de pompe, fluide et température max. autorisée du fluide selon la classe de température et plage de pression – II 2/3 G II A T1/T2/T3/T4 (attention: pour l’environnement de la pompe, II C est admissible!) |
|  | Fluide véhiculé II A | Garn. mécan. | Température max. autorisée du fluide |
|  |  |  | T4* | T3 |
|  |  |  | T Medium, max PN6 | T Medium, max PN10 | T Medium, max Version PN6 | T Medium, max Version PN10 |
|  |  |  |  |  | P=5 bar | P=6 bar | P=8 bar | P=10 bar |
|  | Eau de chauffage selon VDI 2035 | Standard | 108°C |  | 108°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 140°C |  | 120°C |  |
|  | Eau partiellement déminéralisée av conductibilité >80 μs, silicates <10 mg/l, valeur pH>9 | Standard | 108°C |  | 108°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 140°C |  | 120°C |  |
|  | Huile minérale | G2 | 108°C |  | 95°C |  | 140°C |  | 120°C |  | 140°C |  | 120°C |  |
|  | Eau de chauffage avec conductibilité <850 μs, silicates<10 mg/l, teneur de matières solides <10 mg/l | Standard | 108°C |  | 108°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  | 120°C |  |
|  | Eau de condensat | Standard | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  | 100°C |  |
|  | Saumure de refroidissement, inorganique ; pH-Wert >7,5, inhibiert | Standard | 20°C |  | 20°C |
|  | Eau avec encrassement pétrolier | G2 | 90°C |  | 90°C |
|  | Eau de refroidissem. avec protection contre le gel (valeur pH : 7,5-10 ; pas de composants galvanisés) | Standard | 40°C |  | 40°C |
|  | Mélange eau/glycol (20%-40% glycol) | Standard | 40°C |  | 40°C |
|  | * Dans un environnement de température T4, les pompes et garnitures mécaniques doivent être de plus protégées contre les fonctionnement à sec. Cela peut être réalisé à l’aide d’une surveillance de la pression différentielle ou de la puissance moteur |
| 4 | Désignation de la pompe |
|  | Type de pompe: | Point de fonctionnement: Q [m3/h] : H [m] : |
|  | Ancien type de pompe, si remplacement: |  |
|  | Numéro d´Identification de la pompe (si disponible): |  |

| 5 | Détermination d’un moteur approprié |
| --- | --- |
|  | EEx e II (adapté pour T1-T4) (à partir de 1.1 kW réduction de la puissance moteur) |  |
|  | EEx de II C (adapté pour T1-T4, IIC inclus dans IIB et IIA) |  |
|  | EEx d II C (adapté pour T1-T4, IIC inclus dans IIB et IIA) |  |
|  | EEx nA II (adapté pour T1-T3) |  |
| 6 | Tension du moteur |
|  | 400V / 50Hz | 500V / 50 Hz |
| 7 | Informations sur le client |
|  | Client/Adresse : |  |
|  | Lieu d’installation / Objet : |  |
|  | Personne à contacter (Nom, N°-tél.) : |  |
|  | Nom / Signature/ Tampon : |  |