

Descriptif coffret de commande

Le fonctionnement des pompes de relevage sera associé à un coffret de commande de marque Wilo type SC-Lift.

Garantie constructeur de 2 ans.

Descriptif et fonctionnalités :

Coffret de commande à microprocesseur pour la commande en fonction du niveau de 1 à 4 pompes submersibles au moyen de capteurs de signal analogiques ou numériques. L'entrée des paramètres s'effectue à travers un guidage par menu assisté par symboles et d'un bouton de commande.

Gestion d’une ou deux pompes submersibles en installation fixe : puisard inondé ou fosse sèche

Surveillance de niveau et protection moteur(s) contre les surintensités, les surcharges thermiques et la marche à sec.

De manière générale le coffret devra répondre aux exigences suivantes :

* + Conforme aux normes EN 60439-1 et EN 60439-2,
	+ Conforme aux dispositions de la directive « compatibilité électromécanique » EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3.
	+ Plage de température ambiante de 0°C à 40°C.
	+ Protection IP54.
	+ Etat des pompes et du système et valeurs actuelles affichés en permanence.
	+ Historique des défauts avec jusqu’à 16 messages distincts.
	+ Interface de bus de données disponible (GSM, ModBus, BACnet et LON).
	+ Menu des fonctions de service protégé par code d’accès.
	+ Alimentation du coffret 1~230V ou 3~400V suivant modèle.
	+ Protections moteurs PTO ou PTC.
	+ Possibilité de raccordement d’une sonde de détection d’humidité type électrode.
	+ Contact marche/arrêt externe.
	+ Report se défaut et marche général.
	+ Défaut(s) et marche(s) individuel(s) avec carte de reports en accessoire.
	+ Sécurités niveaux trop bas et trop plein intégrées de série.
	+ Sortie relayée (contact jusqu'à 250V-1A) pour autorisation de marche d'un accessoire auxiliaire, à l'arrêt de la (des) pompe(s).
	+ Connexion pour accessoire de communication.
	+ Détection de niveau (au choix) :

- Par flotteurs jusqu'à 2 pompes (1 à 2 flotteurs marche, 1 flotteur arrêt, 2 flotteurs de sécurité trop plein et marche à sec).

- Par sonde de niveau hydrostatique IPAE jusqu'à 4 pompes (possibilité d’ajouter 2 flotteurs de sécurité trop plein et marche à sec).

Wilo-SC-Lift