

Descriptif pompes

Les pompes doubles seront de type centrifuge monocellulaire en ligne à moteur ventilé de marque Wilo type CronoTwin-DL.

Garantie constructeur de 2 ans.

Descriptif et fonctionnalités :

Les pompes seront équipées d’un moteur asynchrone de classe IE3 selon IEC 60034-30-2 et d’un indice de rendement hydraulique MEI ≥ 0,4.

De manière générale les pompes devront répondre aux exigences suivantes :

* Moteur(s) de classe énergétique IE3 selon IEC 60034-30-2.
* Indice de rendement hydraulique MEI ≥ 0,4.
* Plage de température du fluide de -20°C à 140°C.
* Plage de température ambiante de 0 à 40°C.
* Pression de service maximum de 16b (25 bar sur demande).
* Corps de pompe en fonte avec revêtement cataphorèse, arbre en acier inoxydable, roue en fonte.

Wilo-CronoTwin-DL