

Descriptif pompes

Les pompes simples seront de type centrifuge monocellulaire en ligne à moteur ventilé de marque Wilo type Atmos GIGA-I.

Garantie constructeur de 2 ans.

Descriptif et fonctionnalités :

Les pompes seront équipées d’un moteur asynchrone de classe IE3 selon IEC 60034-30-2 et d’un indice de rendement hydraulique MEI ≥ 0,7.

De manière générale les pompes devront répondre aux exigences suivantes :

* Moteur(s) de classe énergétique IE3 selon IEC 60034-30-2.
* Indice de rendement hydraulique MEI ≥ 0,7.
* Plage de température du fluide de -20°C à 140°C jusqu’à 13 bar et de -20°C à 120°C jusqu’à 16 bar
* Plage de température ambiante de 0 à 40°C.
* Pression de service maximum de 16b (25 bar sur demande).
* Corps de pompe en fonte grise avec revêtement cataphorèse, arbre en acier inoxydable, roue en fonte grise, bronze, acier inoxydable (option)
* Exécutions spéciales possibles :
  + Garniture mécanique S1 pour les applications eau/glycol, teneur en huile dans le fluide
  + Garniture mécanique S2 pour émulsions eau-huile
  + Garniture mécanique S5 pour les applications eau/glycol, aucune teneur en huile dans le fluide
  + Garniture mécanique S6 pour des applications à huile avec des éléments abrasifs

Wilo-Atmos GIGA-I