Cirkuliacinis siurblys atitinkantis Europos sąjungos direktyvą 2009/125/EC, kuri nustato ekologinio projektavimo reikalavimų sistemą su energija susijusiems gaminiams.

Didelio efektyvumo šlapio rotoriaus siurblys su EC varikliu (energetinio efektyvumo indeksas EEI  ne daugiau 0,20) ir elektroniniu galios reguliavimu. Siurblys sukurtas termofikacinio vandens, šalto vandens bei vandens ir glikolio mišinių be abrazyvinių medžiagų pumpavimui cirkuliacinėse sistemose.

Siurblys turi kelis galimus valdymo režimus: Δp-c, Δp-v. Taip pat turi LED displėjų, kuriame rodoma siurblio išvystomas slėgių perkrytis [m.v.st.], variklio galia [W] bei klaidų kodai. Siurblio slėgio nustatymo žingsnis kas 0,1 m.v.st. Siurblys turi automatinę nusiorinimo funkciją aktyvuojamą su siurblio valdymo rankena.

Pagrindiniai siurblio techniniai duomenys:

- Darbinės terpės temperatūra nuo -10 °C iki +95 °C

- Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

- Apsaugos klasė IP X4 D

- Jungtys srieginės pagal modelį

- Didž. darbinis slėgis 10 bar

Medžiagos:

- Siurblio korpusas: Ketus (EN-GJL-200)

- Darbaratis: Plastikas (PP - 40% GF)

- Siurblio velenas Nerūdijantysis plienas

- Guoliai: impregnuota anglis