Didelio efektyvumo sauso rotoriaus "Inline" konstrukcijos siurblys su EC varikliu. Variklio efektyvumo indeksas IE5. Siurblys sukonstruotas kaip vienpakopis žemo slėgio išcentrinis siurblys su flanšine jungtimi ir mechaniniu sandarikliu. Sukurtas termofikacinio vandens, šalto vandens bei vandens ir glikolio mišinių be abrazyvinių medžiagų pumpavimui.

Siurblyje interguoti sekantys valdymo režimi: pastovūs sūkiai, pastovus slėgių skirtumas (Δp-c), kintamas slėgių skirtumas (Δp-v), automatinis siurblio sūkių pritaikymas prie sistemos (Dynamic Adapt plus), pastovios temperatūros palaikymas (T-const), pastovaus temperatūrų skirtumo palaikymas (ΔT-const), slėgio reguliavimas kaip funkcija nuo pumpuojamos terpės teperatūros (ΔP f(T)), pastovaus debito palaikymas (Q-const), PID valdymas, siurblio valdymas pagal kitų sistemoje esančių siurblių poreikį (Multi-Flow adaptation).

Papildomos funkcijos: Minimalus debito ribojimas (Q-limit min), maksimalaus debito ribojimas (Q-limit maks), siurblio stabdymas kai nėra cirkuliacijos poreikio (No-Flow stop), pastovaus slėgio skirtumo palaikymas ne siurblio montavimo vietoje (reikalingas išorinis slėgio skirtumo daviklis), Δp-v kreivės nuolydžio reguliavimas, automatinis apsukų sumažinimas (Autopilot).

Išorinio valdymo jungtys ir funkcijos. 2 analoginės jungtys (0-10V; 2-10V; 0-20mA; 4-20mA; PT1000). Prijungus atitinkamą jungtį, siurblio valdiklyje nustatomas jungties tipas.

2 įvesties skaitmeninės jungtys (kontaktai). Siurblio valdiklyje nustatoma jungčių vertė: išorinis atjungimas (ext OFF), išorinis minimalių sūkių išjungimas (ext MIN), išorinis maksimalių sūkių įjungimas (ext MAX), nuotolinio valdymo atjungimas (BMS-AUS), mygtukų blokavimas, šildymo ir oro kondicionavimo režimo perjungimas.

2 išvesties skaitmeninės jungtys (kontaktai). Siurblys veikia (SBM) ir siurblys neveikia (SSM).

„Wilo Net“ jungtis skirta sudvejintiems siurbliams valdyti, ryšiui tarp kelių siurblių palaikyti (Multi-Flow adaptaion) ir siurbliams valdyti nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ sąsaja. Galima prisijungt su bet kokiu „Bluetooth“ turinčiu prietaisu.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- Leistinas temperatūros diapazonas nuo -20 °C iki +14 °C

- Maitinimo įtampa 3~400 V, 50/60 Hz

- Apsaugos klasė IP55

- Izoliacijos klasė: F

- PN16

Medžiagos:

- Darbaratis: PPS-GF40 (plastikas) arba ketus EN-GJL-200

- Siurblio korpusas: Ketus padengtas kataforezine danga

- Velenas: Nerūdijantis plienas DIN 1.4057