Slėgio kėlimo įrenginys kaip visiškai automatinis kompaktinis įrenginys gaisro gesinimui pagal EN 12845, kurį sudaro: siurblys su pamato rėmu pagal EN 733 bei jungiamaja mova, dyzelinis variklis ir daugiapakopis vertikalus slėgio palaikymo siurblys (jei slėgio palaikymo siurblys prikomplektuotas prie kito siurblio, tada šiame produkte nekomplektuojama), atskirai valdymo skydai kiekvienam siurbliui pritvirtinti ant stabilios laikančios konstrukcijos.

Stotelės konstrukcijoje yra angos krautuvams ir kilpos kabliams užkabinti transportavimui. Rėmas su reguliuojamu aukščiu paprastam  siurblių centravimui bei antivibracinėm tarpinėm. Visi prietaisai sudvejinti (slėgio jutikliai, manometrai ir t.t.). Stotelė skomplektuota su atbuliniais vožtuvais, sklendėmis. Siurbliuose prie korpuso įmontuota membrana, kad būtų išvengiama perkaitimo nulinio srauto atveju.

Stotelės valdikliai atskirai kiekvienam siurbliui pagal EN 12845. Valdiklis įmontuotas spintoj IP54. Valdiklis su LCD ekranu. Įrenginys sujungtas ir paruoštas naudoti. Paleidimas DOL arba žvaigžde – trikampiu priklausomai nuo variklių galios

Įrangai taikoma ne mažiau kaip 5 metų garantinis laikotarpis.

Siurblių medžiagos

Susidėvėjimo kompensavimo žiedai: bronza

Variklio velenas: nerūdijantis plienas

Siurblio korpusas: ketus

Darbaratis: bronza

Slėgio palaikymo siurblio medžiagos

Darbaratis: nerūdijantis plienas

Siurblio korpusas: ketus

Variklio velenas: nerūdijantis plienas

O-ring: EPDM